JYB/MW 系列高、中、低料位控制仪

使

用

说

明

书

无锡广通英格电子有限公司

无 锡 市 广 通 电 子 仪 器 厂

网址：WWW.GTDZ .CN   邮箱Sales@gtdz .cn

厂址：无锡东亭  电话：0510—88265582  邮编：214101

JYB/MW系列高、中、低煤位控制仪

一、用途：

MW高、中、低煤位控制仪可用于矿井、煤仓等场合，控制煤位、水位或有一定湿度的物料高度。

三、主要技术指标：

| 型 号 | MW-1 |
| --- | --- |
| 触点数量 | 常开触点3个 |
| 触点电压 | AC220V |
| 触点电 | 3A |
| 电控箱供电电压 | AC220V |
| 使用寿命 | 10万次以上 |
| 防护等级 | IP55 |
| 使用环境温度 | -25°~＋70° |
|  | 相对湿度<85% |
| 外形尺寸 | 控制仪320×260×170 |
|  | 电极底座长×宽×高=230×190×180 |

四、电路功能及原理

该电路由逻辑电路和电极组成，通过装在煤仓中不同高度的多个电极，可测得高、中，低多点煤位。煤位高度变化时，逻辑电路判断启动对应电路继电器，实现控制功能，控制部分由CMOS电路组成。

图一  控制原理图

当煤位电极和煤仓壁的电极通过煤电阻导通后，在反向器的输入端有一个高电平，此高电平经二次反向后，输出级为高电平，使驱动器导通，继电器动作输出开关量，见图一。

五、安装调试说明：

MW型系列高、中、低煤位控制仪外形及结构见图二。

a、MW型系列高、中、低煤位控制仪，可以垂直或悬挂在适当的位置。

b、电极外形及结构见图二、图三。

c、仓壁接地电极一般用户可选用镀锌钢带或其它防锈蚀的导电金属，如用户的仓壁是钢板焊接的，只须把接地电极引线接在仓壁上即可。

e、安装前检查电极探头与外壳绝缘电阻不应小于500MΩ 。

f、调试方法

现场以模拟电阻（3MΩ接在电极与煤仓壁电极之间，测试继电器输出开关量。电阻接通前为常开，接通后为常闭，三个电极应分别测试，正常后投入运行。）

该电极采用密封式结构，可用于地面装车站或洗煤厂等煤仓，电极安装煤仓上部，其探头高度根据控制煤位确定。探头不得与煤仓壁接触，该电极为防爆型和不防爆通用型。

六、接线方法：见接线图

七、注意事项：

1、安装后检查无误，方可进行试运行。

2、高、中，低煤位控制仪，应放置在无滴水处。

3、定期检查控制仪内部元件及触点情况。

4、定期检查电极的漏电情况。

无锡广通英格电子有限公司