JYB-ID

DI模块说明

ID通讯模块具有很强的实用性，被广泛地应用在输送机保护系统及工业自动化系统，通过JYB/DI-A通信主机或组态软件，实现工业智能管理，方便地与DCS、PLC系统集成。

一. 主要功能

一般情况下不需要增加终端电阻，只有在485通信距离超过300米的情况下，在总线首末端并接一个120欧姆的匹配电阻，吸收总线上的反射信号。通用型485通讯现场总线电缆，特性阻抗为120Ω的双绞屏蔽电缆； 双绞屏蔽型DJYVP （4对 8*0.75-1平方）。使用时，屏蔽层一端接地。485网络的信号传输距离是1.2公里。可通过加装485中继器拓展总线通讯距离。

地址模块编码：

●地址编码：编码开关按“7654321”顺序排列设置二进制地址 例:要设置本DI模块的地址为14；对应的位二进制数为：0001110，编码开关对应顺序 是2，3，4位拨到“ON”，1，5，6，7位不动。

二、DI模块规格及参数

●尺寸：50*20mm                       ●工作电压：DC 9～24V

●工作电流：8mA                       ●输入：1路开关量

●输出：RS-485                        ●协议：modbus RTU mode

●格式：N 8 1                         ●波特率：9600 bps

三、指示灯说明：

●电源指示灯：当输入电源电压DC9～24.8V之内POWER灯常亮，当超出DC9-24.8V时闪烁

●通讯灯RX： 当通讯灯RX闪烁时表示接收数据

●通讯灯TX： 当通讯灯TX闪烁时表示发送数据

四、通讯说明

●主机发送命令：[设备地址] [命令号 03] [起始寄存器地址高 8 位] [低 8 位] [读取的寄存器数高 8 位] [低 8 位] [CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位]

例：[01][03][00][00][00][01][84][0A]

●从机响应：[设备地址] [命令号 03] [返回的字节个数][数据 1][数据 2][CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位]

当输入开关量为开时返回

[01][03][02][00][00][B8][44]

当输入开关量为闭合时返回

[01][03][02][00][01][79][84]   [数据 2]反应出常开开关的当前状态

无锡市库搏乐机械科技有限公司

2018.4

附：编码表