2018-ID

用

户

使

用

手

册

无锡市库搏乐机械科技有限公司（广通）

JYB/ID-A地址编码型胶带输送机综合保护仪

用途和特点：JYB/ID地址编码综合保护仪（简称主机）、信号中继器及配有地址编码终端模块的保护装置组成。系统网络采用RS-485总线制结构，双绞线或光缆连接， MODBUS-RTU通信协议传输信号（超长距离的信号传输可选用新型的级联式CWDM光缆传输方式）。主机通过RS-485总线监视现场各种保护装置终端，当保护装置开关动作时，主机能直接显示准确的故障种类、地址，缩短了输送设备排除故障和停机时间。同时向输煤程控系统DCS提供6种类型保护装置的开关量信号。装置适应输送设备现场面临的极限温度、湿度、灰尘、腐蚀性气体、风、雪、雨、雷电等恶劣环境，主机控制核心是人机界面（通用软硬件，方便用户二次开发）和RS-485程序控制器，。JYB/ID采用通用HMI组态软件，安装调试简单，预留接口，方便二次开发升级，一台主机可控制118个点位，容量大、抗干扰能力强，可靠性高。只用1根多芯电缆连接整个系统，,减少了主控系统PLC、DCS输入点数和电缆用量。 保护开关接线采用可插拔端子，通讯24V电源不用分正负，485信号线不用分A;B，方便安装和维护。

系统图

技术参数

工作电压 220V/AC 上位机通讯接口 RS-232 地址码容量 118个 显示故障种类 5 输出触点容量 220V/2A 继电器输出 常开或常闭6组 输出辅助电源 24V/15A 抗静电 5000V 通讯距离 1．2公里 总线通讯接口 RS-485（MODBUS-RTU） 防护等级 IP55 功耗 36W

设备描述： 总线长度超过300米或挂接模块超过40个时需在总线末端信号线并接120欧姆匹配电阻，总线通讯距离超过1200米时需加装220V/AC--24V/DC开关电源电源，及信号中继器。通讯电缆线屏蔽层要保证单端接地，减少各种干扰，接地电阻小于4欧姆。主机设有保护开关干接点独立接口，485与开关干接点双路信号保证系统运行可靠性。 系统设置： 打开主机电源开关，电源指示灯亮。打开系统开关至开，系统开指示灯亮，屏幕显示工作界面（关机状态按住触摸屏再开机，可设置触摸屏“当前时间”“屏幕亮点”“屏幕校正”）。 第一步点击屏幕左下角“菜单”按钮，进入设置界面，点击“拉绳”地址设置，输入“用户名 admin”“密码 10010”确认。进入“拉绳”开关设置界面，地址号1--66（共66个地址），有多少个拉绳开关就依次输入地址号（1；2；3；~~~66），列如共2个开关，就点击1框里设置1再“确认”，点击2框里设置2再确认。依次类推设置。 第二步设置跑偏开关，地址号67--110（共44个地址），有多少个跑偏开关就依次拉绳开关的地址个数后以次输入地址号。 第三步设置其他传感开关，地址号111--118（共8个地址），有多少个开关就依次上面开关的地址个数输入地址号。 全部设置完毕，点击设置“完成”框，屏幕右边有个“黄点”显示待存点消失，点击菜单，设置完成。

操作面板说明 电源开关： 主机总电源开关。 7寸液晶触摸显示屏： 显示胶带机号、保护开关名称，报警开关地址编号显示，动态显示通讯失联开关地址。 系统开关： 用于启动系统或停止。 报警复位键： 当出现报警时可按该键进行复位，断开主机与上位机信号。 通讯灯： 指示目前系统数据通讯状态。 讯响器： 开关报警时，发出180秒提示音，开关通讯失联故障时不发提示音。 RS-232接口： 与编程电脑联机上传；下载触摸屏组态软件。

卧式机箱主机接线说明 保护开关干接点输入： 接保护开关内干接点，共2路输入。 保护开关干接点输出： 输出给上位机干接点输入口，共2路。 故障报警输出： 拉绳、跑偏、速度、料流、撕裂及其他保护开关报警干接点输出，接上位机干接点输入。 上位机RS-485接口： 主机RS-485总线与上位机通讯接口。（光缆接口选配） 下位机RS-485接口： 主机RS-485总线接口，与保护开关地址终端通讯。 24V/15A输出： 给保护开关地址终端及中继器、集线器等提供工作电源。 220V/AC电源输入插座、主机10A保险丝座。

接线图 （产品不断更新，以产品附带接线图为准），机箱尺寸：宽400*高200*深350mm

立式机箱主机接线示意图

拉绳；跑偏开关接线：

ID地址模块编码：

●地址编码：编码开关按“7654321”顺序排列设置二进制地址 例:要设置本DI模块的地址为14；对应的位二进制数为：0001110，编码开关对应顺序 是2，3，4位拨到“ON”，1，5，6，7位不动。

二、DI模块规格及参数

●工作电压：DC 9～24V    ●输入：1路开关量

●协议：modbus RTU mode  ●格式：N 8 1       ●波特率：9600 bps

三、指示灯说明：

●电源指示灯：当输入电源电压DC9～24.8V之内POWER灯常亮，当超出DC9-24.8V时闪烁

●通讯灯RX闪烁时表示接收数据 ●通讯灯TX闪烁时表示发送数据.

四、通讯说明

●主机发送命令：[设备地址] [命令号 03] [起始寄存器地址高 8 位] [低 8 位] [读取的寄存器数高 8 位] [低 8 位] [CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位].

例：[01][03][00][00][00][01][84][0A].

●从机响应：[设备地址] [命令号 03] [返回的字节个数][数据 1][数据 2][CRC 校验的低 8 位] [CRC 校验的高 8 位].

当输入开关量为开时返回.

[01][03][02][00][00][B8][44].

当输入开关量为闭合时返回.

[01][03][02][00][01][79][84]   [数据 2]反应出常开开关的当前状态.